沱涔大道帮扶车间产业园建设项目-厂房二

消防设计文件

公司法人：方文锋

技术总负责人：高梦琦

项目总负责人：彭英
								注册建筑师：彭英
							 	注册结构师：陈罕颖

建筑专业负责人： 彭英

结构专业负责人：陈罕颖

给排水专业负责人：何伶俐

电气专业负责人： 吕飞娟

建设单位：江华瑶族自治县沱江镇人民政府

设计单位：湖南红日建筑设计有限公司

出图时间：2024年10月

工程设计证书等级：建筑工程甲级

设计证书甲级编号：A143007368

消防设计文件目录

一、设计说明书

- 工程设计依据

- 建设规模和设计范围

- 总指标

- 采用新技术、新工艺、新材料、新设备和新结构的情况

- 具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批解决或确定的问题

- 总平面

- 建筑

- 结构

- 电气消防设计

- 消防给水及灭火设施

- 防排烟、通风系统消防设计

二、设计图纸

1. 建筑专业设计图纸

2. 结构专业设计图纸

3. 给排水专业设计图纸

4. 电气专业设计图纸

消防设计说明书

1、工程设计依据

1.1 本工程设计所遵照的规范和标准

1)、中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）（2013版）

2)、《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)（2018版）

3)、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017 )

4)、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）

5)、《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）

6)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)

7)、《自动喷水灭火系统设计规范》 (GB50084-2017)

8)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

9)、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）

10)、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）

11）、《消防设施通用规范》GB55036-2022

12）、《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

13）、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

14）、《民用建筑通用规范》GB 55031-2022

15）、《建筑节能与可再生能源利用通用规范 》（GB 55015-2021）
16）、《钢结构防火涂料》 GB 14907-2018
17）、《建筑钢结构防火技术规范》 GB 51249-2017

1.2、 建设方提供的其他设计参数及资料

1.3、 中华人民共和国住房和城乡建设部令第51号《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《建设工程消防设计审查验收工作细则》

2、建设规模和设计范围

2.1 项目概况

本项目位于湖南省永州市,总建筑面积6912.00㎡，计容建筑面积6912.00㎡，本工程生产产品为电机马达及配件无易燃易爆炸物质，本工程为单层厂房，建筑物耐火等级地上为二级，火灾危险性等级为戊类。

2.2 设计范围

设计内容包括建筑、结构、给排水、电气、暖通专业。
2.3 工艺说明

生产成品：马达及配件；生产工艺流程：硅钢片→冲压→绕线→组装→产品；原材料：硅钢片、铜线在生产中无易燃易爆等情况。不属于劳动密集型生产车间。

3、指标

| 单体技术经济一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单体名称 | 建筑层数（地上/地下） | 建筑高度（米） | 占地面积（平方米） | 计容面积（平方米） | 总建筑面积（平方米） | 耐火等级 |
| 厂房二 | 1F/0 | 8.15m | 3456.00 | 6912.00 | 6912.00 | 二级 |

4、采用新技术、新工艺、新材料、新设备和新结构的情况

本工程未采用新技术、新材料、新设备和新结构。

5、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题

本工程没有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。

6、总平面

6.1 防火间距:

各栋单体防火间距满足《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)（2018版）表5.2.2，建筑与地块外周边邻界的建筑防火间距均满足国家消防设计规范。

6.2 消防车道

本项目利用内部消防车道形成沿建筑周边的消防车道，沿建筑长边设置。消防车道道路宽度≥4米，道路转弯半径≥12米，消防车道最大纵向坡度不大于8.0%，消防车与建筑之间无妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物，消防车道道路的宽度、坡度均满足规范要求。

6.3 消防出入口：

本项目在东南角及西南角方向设置消防车道出入口。

7、 建筑

7.1 建筑防火设计

7.1.1单体消防设计

（1）消防设计总体要求：本项目建筑防火设计严格执行现行《建筑设计防火规范》、《办公建筑设计标准》、《建筑内部装修设计防火规范》等相关消防设计规范进行消防设计；认真贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，做到促进生产、保障安全、方便使用、经济合理。

（2）项目概况：本项目位于湖南省永州市，位于沱涔大道北侧,总建筑面积6912.00㎡，计容建筑面积6912.00㎡。

（3）单体消防设计：

沱涔大道帮扶车间产业园建设项目-厂房二,使用功能工业厂房，结构形式为钢结构，地上4层，建筑高度8.15m，单层工业建筑，地上耐火等级二级。一层为一个防火分区，防火分区最大面积超过3000平方米。建筑的安全出口的数量、疏散距离、疏散宽度均满足国家相应消防设计规范。

（4）其他消防措施：

1）建筑外墙均在每层的适当位置设有可供消防救援人员进入的窗口或门，每个防火分区不小于两个，窗口的净高度和净宽度均不小于1．0米，下沿距室内地面不大于1．2米，窗口的玻璃应易于破碎，并应设置可在室外、室内易于识别的明显标志。

7.1.2 建筑防火构造

（1）防火分区之间的隔墙以及其他有特殊要求的部位的隔墙均应采用耐火极限不低于3小时的防火墙墙体材料分隔，防火墙上的门均为甲级防火门。紧靠防火墙两侧的门窗洞口水平距离按规范要求设计：水平窗距不小于2米，防火墙内转角两侧的窗洞口水平距离控制在4米以上，凡不满足距离要求的窗洞则设置固定乙级防火门窗。其余各部位的墙体、楼板耐火极限均应满足《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)（2018版）第5．1．2 条中相应构件的燃烧性能和耐火极限要求。

（2）所有分隔内墙均砌至结构梁底或板底，不留缝隙。

（3）设备竖井均分类独立设置，井壁材料耐火极限≥1.00h。井道检修门采用丙级防火门。除风道外，其余管井、电缆井等均每层用C20钢筋混凝土或防火材料封堵。

（4）钢结构玻璃顶棚采用薄涂型钢结构防火涂料。钢结构耐火极限大于1.5小时。

（5）外墙保温材料燃烧性能等级为A级，屋顶保温材料燃烧性能等级为B1级，屋顶保温材料构造做法燃烧性能为A级，符合规范及相关要求。

所有防火门必须选用经所在市消防部门认可的产品， 由施工单位报送有关资料，经业主及建筑师确认。

保温材料燃烧性能符合规范及相关要求。

7.1.3其他防火措施

（1）本工程的室内装修设计，按国家标准《建筑内部装修设计防火规范》有关规定执行。（2）所有砌体墙（除说明者外）均砌至梁底或板

（3）管道穿过隔墙、楼板时，应采用不燃烧材料将其周围的缝隙填塞密实。

（4）各防火分区、设备用房等均需用不燃烧材料的防火墙或特级防火卷帘分隔；防火墙和防火卷帘的耐火极限应不低于3h；楼梯间的墙耐火极限应不低于2h。

（5）防火墙上、设备用房等处的门应为甲级防火门；各种安全疏散楼梯间及前室的门应为乙级防火门，并向疏散方向开启；管道井的检修门为丙级防火门。

（6）外露的金属结构构件应涂防火涂料作保护层，钢结构防火涂料厚度应根据耐火极限时间和厂家出具的通过国家检测机构检测合格的报告确定厚度。结构主要受力钢柱应达到二级耐火等级要求极限时间2.5小时要求；

所有木装修均须先在板背及龙骨上按规范要求涂刷燃烧性能等级不低于A防火涂料。

- 除风井外的所有管道井，当管线安装完毕后，应在每层楼板处现浇钢筋砼（厚度同该层楼板）作上下层防火分隔；楼面屋面的变形缝采用防火材料封堵。

8、 结构防火设计

（1）本项目耐火等级为 二 级时:柱截面最小尺寸(mm)方形柱300x300、200x400、圆形柱直径350；承重墙、防火墙、外墙厚度最小尺寸200mm；分户墙、楼梯间、前室、电梯间、疏散走道两侧的隔墙厚度最小尺寸200mm；房间内隔墙厚度最小尺寸100mm；钢筋混凝土梁含抹灰粉刷层在内的钢筋保护层厚度≥25mm；钢筋混凝土楼板最小板厚为100mm，钢筋保护层厚度≥15mm；钢筋混凝土屋面板最小板厚为120mm，钢筋保护层厚度≥15mm；钢筋混凝土疏散楼梯最小板厚为100mm，钢筋保护层厚度≥15mm。

（2）外露的金属结构构件应涂防火涂料作保护层。

厂房二的耐火等级为二级。钢柱、柱间支撑，采用环氧类膨胀型防火涂料，耐火极限为2.0h，（防火保护层的等效热阻厂房不小于 0.51m2.C/W，防火涂料厚度≥7mm）。防火墙以外屋顶承重构件、屋面支撑、系杆，采用环氧类膨胀型型防火涂料，耐火极限为1.5h，（防火保护层的等效热阻厂房不小于0.35m2.C/W，防火涂料厚度≥5.0mm，环氧类膨胀型防火涂料的厚度仅供参看，具体厚度须根据耐火试验结果确定）。檩条、拉条采用膨胀型型防火涂料，耐火极限为1.0小时，（防火保护层的等效热阻不小于0.15m2.C/W，具体厚度须根据耐火试验结果确定）。

（3）钢结构节点的防火保护应与被连接构件中防火保护要求最高者相同。防火涂料的材料必须选用经消防管理部门鉴定认可的，并有可靠的质量保证。选用的防火涂料应与防锈底漆相适应，并有良好的结合能力。(防火涂料具体厚度按产品说明定)

（4）钢结构防火涂料的设计使用年限为15年。钢结构使用过程中，应根据材料特性（如涂装材料使用年限，结构使用环境等）定期对结构进行检查和维修（如对钢结构重新进行涂装，更换损坏构件等），以确保使用过程中的结构安全。

9、电气消防设计

一、 设计依据

1、《建筑防火通用规范》GB55037-2022

2、《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

3、《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

4、《低压配电系统设计规范》GB50054-2011

5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009

6、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）

等国家和地区现行的规范及规定。

二、工程概况及现状

1、沱涔大道帮扶车间产业园建设项目-厂房二,使用功能工业厂房，结构形式为钢结构。

2、地上1层，建筑高度8.15m，单层工业建筑，地上耐火等级二级。

3、根据使用功能及相关依据本次设计内容：消防应急照明和疏散指示系统。

三、消防电源、配电线路及电器装置

1、本工程室外消防用水量小于20L/S，消防用电设备按三级负荷供电。电源引自园内原有变配电房。应急照明疏散指示系统采用市政电源供电。

2、消防干线电缆采用NH-BV-0.45/0.75聚乙烯绝缘耐火型电线沿桥架明敷设，支线采用NH-BV-0.45/0.75聚乙烯绝缘耐火型电线，穿热镀锌钢管暗敷设。应急照明支线采用NH-BV-0.45/0.75聚乙烯绝缘耐火型电线，并穿热镀锌钢管暗敷设。

3、应急照明灯和灯光疏散指示标志设置在距地面1m及以下的标志灯面板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质；在顶棚、疏散路径上方设置的疏散灯具面板或灯罩不应采用玻璃材质。应急照明灯吸顶安装，安全出口标志灯嵌墙暗装在门上方，底边距门框0.2m；其他位置嵌墙暗装，底边距地0.8m。

4、公共走道楼梯间均设置了应急照明,应急照明灯选用非集中电源非集中控制型,疏散楼梯间应急照明照度值不低于 10Lx；疏散走道、人员密集的场所应急照明照度值不低于 3Lx ，上述规定场所外的其他场所，其应急照明照度不应低于1.0lx。

5、应急照明采用非集中电源非集中控制系统供电，灯具自带蓄电池，应急照明灯连续供电时间不小于30+10分钟。应急照明电源配电箱采用单电源供电，备用照明采用持续型控制方式，平时作正常照明使用，火灾时作备用照明使用。

6、本系统为非集中电源、非集中控制型应急照明系统，火灾确认后，应能手动控制系统的应急启动。本系统灯具采用自带蓄电池供电，应能手动操作切断应急照明配电箱的主电源输出，同时控制其配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。

7、配电线路不得穿越通风管道内腔或直接敷设在通风管道外壁上，穿金属导管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设。配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时，应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施。

8、开关、插座盒照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。

9、布线用各种电缆、导管、电缆桥架及母线槽在穿越防火分区楼板、隔墙及防火卷帘上方的防火隔板时，其空隙应采用相当于建筑构件耐火极限的不燃烧材料填塞密实。

10、人员密集的公共场所，电线缆应选用燃烧性能为B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级的电线电缆。

11、 照明灯具及电气设备、线路的高温部位,当靠近非 A 级装修材料或构件时,应采取隔热、散热等防火保护措施,与窗帘、帷幕、幕布、软包等装修材料的距离不应小于 500mm;灯饰应采用不低于 B1级的材料。

12、建筑内部的配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不应直接安装在低于 B级的装修材料上；用于顶棚和墙面装修的木质类板材,当内部含有电器、电线等物体时,应采用不低于 B级的材料。

13、在有可燃物闷顶和吊顶内敷设电力线缆时，应采用不然材料的导管或电缆槽盒保护。

14、明敷的导管、电缆桥架，应选择燃烧性能不低于B1级的难燃材料制品或不燃材料制品。

10、消防给水及灭火设施

（一）设计依据

1) 已审批的初步设计文件及审批意见；

2) 建设单位提供的有关资料和设计任务书；

3) 本公司建筑及相关专业提供的有关设计资料；

4) 国家现行的有关规范规程，主要有：

《建筑设计防火规范》                    (GB 50016-2014，2018年版)

《建筑灭火器配置设计规范》              (GB 50140-2005)

《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)  (2013年版)

《消防给水及消火栓系统技术规范》          (GB 50974-2014)

《建筑机电工程抗震设计规范》              (GB 50981-2014)

《消防设施通用规范》                      GB55036-2022

《建筑防火通用规范》                      GB55037-2022

（二）设计范围

本次设计为厂房的室内、外消防设计。

（三）消防水量

# (1) 本项目室外消火栓用水量15L/s。

# (2) 火灾次数按一次计，消防用水量为108立方米。

# （四）室外消防系室统

(1) 室外消防采用常低压给水系统，消防用水由市政给水环管供水, 市政自来水供水压力0.3MPa，其平时运行工作压力不应小于0.14MPa，火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s，且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。

(2) 室外消防用水量为15L/s，火灾延续时间为2h，设计用水量108m3。

(3) 共设有7套室外地上式消火栓，其间距不超过120m，距道路边不大于2.0m，距建筑物外墙不小于5.0m。

(4) 室外消火栓给水系统成环布置，管径为DN150。

（五）灭火器配置

根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)，以一个楼层或一个防火；分区为计算单元，按照以下原则配置灭火器：

| 序号 | 建筑名称 | 火灾种类 | 危险等级 | 最大保护距离(m) | 灭火器类型规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂房 | A类 | 中危险级 | 20 | MF/ABC3 |

11、防排烟、通风系统消防设计

（一）设计依据

《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018版）

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）

《消防设施通用规范》（GB55036-2022）

《建筑防火通用规范》GB55037-2022进行设计。

（二）设计范围

建筑的防排烟与通风系统设计

（三）防排烟系统

1、厂房二最高位置设有不小于 1 平方米可开启外窗，满足自然通风要求，采用自然通风方式。

2、各房间均有可开启外窗，可开启外窗面积满足自然排烟要求，采用自

然排烟方式。

3、各外走道均满足自然排烟要求，采用自然排烟方式。